## Slide 1: NVF Stockholm 18.-19. april 2023
Foredrag F4A:
Nordhavnstunnellen
ORA og Functional Safety
- ved Asger Larsen

## Slide 2
Disposition
Om mig
Nordhavnstunnel-projektet
Operational Risk Analysis - ORA
Functional Safety
Konklusion
Foredragets fokus
Giver det værdi at anvende EN61511 ”Functional Safety” som projekteringsværktøj for mekaniske/elektriske anlæg? Konkret eksempel fra Nordhavnstunnellen på systemerne vandtåge og tunnel-ventilation
Kan M&E-enkeltsystemer ”linkes” med en ”Operational Risk Analysis” (ORA)?
Er dette at indføre jernbaneværktøjer på vejtunneller?

## Slide 3
Om mig
Asger Larsen
Stærkstrømsingeniør, 57 år
1989-2021 AFRY (Hansen & Henneberg)
2021- Vejdirektoratet
Udvalgte projekter:
Storebælt
Øresund
Kbh Metro fase 1+2a
Femern
Nordhavnsvej + Nordhavnstunnel
IKKE ekspert i Functional Safety eller risikoanalyse, men med godt overblik over installationer i tunneller og deres samspil.

## Slide 4
4
Nordhavnstunnel-projektet #1 - Overblik
NHV 2017
NHT 2027
Del | Tunnel-længde | Åben for trafik
NHV | 600m | 2017
NHT | 1.300m | 2027
Den nye by-del Nordhavn er i rivende udvikling, og der er behov
for forstærkning af infrastrukturen.
Vejdirektoratet udfører projektet for Københavns Kommune og
selskabet By & Havn. Eksisterende KK D&V skal drive den nye tunnel.
Der forberedes for Østlig Ringvej med blind-tunnel.
Trafiktals-beregning inkl. Østlig Ringvej uden brugerbetaling:

## Slide 5
Nordhavnstunnelprojektet #2
Anlæg og projektering
Nr | Anlæg | Under entreprise
1 | Brandhydrant (brandhaner) | Tunnelentreprise (2,6 mia. DKK) Joint venture BESIX / MT Højgaard
2 | Vandtågeanlæg | 
3 | Skumslukning | 
4 | Nøddøre | 
5 | El-anlæg | 
6 | Sikkerhedslys | 
7 | Lys i tunnel | 
8 | Sikringsanlæg | Tunnelentreprise
9 | Luftkvalitet/miljø (gasmåling) | 
10 | Nødstationer | 
11 | Tunnel-ventilationsanlæg | 
12 | Skadesstedsradio (SINE) | 
13 | Tunnelradio | 
14 | Offentlig mobil | 
15 | Teknikbygning – el/VVS | 
16 | Pumpestation (afvanding) | 
1 | ITV | SCADA-entreprise (70 mio. DKK) AFRY
2 | SCADA (styring og overvågning) inkl netværk | 
3 | ITS | 
4 | Branddetektering | SCADA-entreprise
Parolen fra Københavns Kommunes D&V-organisation for M&E-anlæg på NHT er:
  Mere af det samme !
  Eksisterende SCADA udvides
Eksisterende tekniske specifikationer genanvendt, men tilpasset så ”mere af det samme” kan opnås så vidt muligt.
SCADA udbudt i særskilt entreprise ca. 70Mkr på grundlag af eksisterende designmanual (tunnelentreprise ca. 2,6 mia kr.)
M&E-anlæg på Nordhavnsvej/Nordhavnstunnel:

## Slide 6
Nordhavnstunnelprojektet #3 – kort om vandtåge og tunnel-ventilation
Cross-over-
arrangement
MOV
Styretavle efter NFPA
M
M
Styretavle efter NFPA
Hovedpumpe
El 6000 l/min
M
Styretavle efter NFPA/DBI-sprinkler
Hovedpumpe
Diesel hhv el
2100 l/min
Cross-over-
arrangement
MOV
D
VANDTÅGE-ANLÆG NHV
MOV
TUNNEL-VENTILATION
VANDTÅGE-ANLÆG NHV+NHT
(brandhydrant tilsvarende)

## Slide 7
M
Hydrant-
tavle
MV
Nord
Syd
25m dyse-
sektioner
i tunnelloft
16 bar fødeledninger
P
P
SIL3-
PLC 1
SIL3-
PLC 2
Redundans
Højt-højt tryk
P
Lavt-lavt tryk
DBI 232- brandalarm
Fibro-laser
temperatur-detektor
i tunnelloft
Kontrolrum
UPTUN D251
vandtågeanlæg
NFPA Sprinkleranlæg
P
Højt tryk
P
Lavt tryk
Nordhavnstunnelprojektet #4 – detaljering af vandtåge-anlæg
Ventilskab i tunnelreces
Fødeledninger i ballastbeton

## Slide 8
Nordhavnstunnelprojektet
Operational Risk Analysis - ORA
På Nordhavnsvej-projektet blev der udarbejdet en ORA og formuleret følgende overordnede risikopolitik:
- og følgende accept-kriterie:
ORA´en analyserer, om acceptkriteriet er nået, og imødekommer dette krav fra Tunneldirektivet:

## Slide 9
Nordhavnstunnelprojektet: ORA - metode #1
Fastsættelse af acceptkriterie:
”Risikoen er sammenlignelig med andre veje i DK”,
der kvantificeres som:
- 0,0034 døde pr. mio. kørte kilometer på motortrafikveje
Dette fører til følgende tal for NHV+NHT:
- 0,048 døde pr. år.
(80 til 60km/t, 2km tunnel, på sigt ca. 70.000 trafikanter)
Risiko-baseret metode og ”ALARP”:
Referencer:
VD, Øresund: ”Risikoanalyser på danske vej tunneller på TERN-vejnettet - Beskrivelse af filosofi og procedure”
PIARC TC C3.3: ”Risk Analysis for Road Tunnels”

## Slide 10
Nordhavnstunnelprojektet
ORA – metode #2
Eksempel – kollisionsuheld med en personbil:
Opdeling i scenarier:

## Slide 11
Nordhavnstunnelprojektet
ORA – metode #3
Indflydelse fra vandtåge og brandventilation:
I ORA-beregningerne er forudsat følgende:
Vandtåge fejler 1 ud af 10 gange
Tunnel-ventilationsanlæg fejler 1 ud af 10 gange
Der tages højde for, at ”fælles-fejl” kan forekomme i (anslået) 45 ud af 1000 gange
  Eksempler på fælles fejl:
    Strømsvigt
    Svigt af SIL-PLC
    Svigt af Fibrolaser-controller (varmedetektering)
Indflydelse fra vandtåge og brandventilation:
Brandvæsnet forudsættes at være fremme ved uheldsstedet indenfor 10-15 minutter.
ORA´ens beregninger er afgrænset til denne periode.
Uheld med indflydelse på det samlede acceptkriterie:
Almindelige trafikuheld uden brand
Påvirkning efter brand
Etc.
Dette har indflydelse på den samlede vurdering af samspillet med Functional Safety-arbejdet.
Beregnet resultat, NHV og NHT:
Ca. 91% af acceptkriteriet (0,0435 døde/år)

## Slide 12
Nordhavnstunnelprojektet - Functional Safety #1
Hvad forstås ved Functional Safety?
Functional Safety er en systematisk måde at betragte sikkerhedsniveauet på i sit anlæg, og dette er fastlagt i standarder – her anvendes EN61511 (ikke 61508).
Standarden:
Identificerer hvilke sikkerhedsfunktioner, der skal oprettes
Hvilke hjælpemidler der indgår i sikkerheden
Sætter regler for gennemførelsen af processen, herunder også drift & vedligehold

## Slide 13
Nordhavnstunnelprojektet - Functional Safety #2
Krav formuleret på et meget overordnet plan f.eks.: ”Vandtågeanlægget skal overholde SIL2 jfr. IEC 61508. Verifikation af beregninger hos 3. part (TÜV el.lign.)”
Formuleringen var mulig, fordi det var 1 kontrakt for både konstruktion og M&E, og M&E-kravene var funktionsbaserede
Verifikationen blev ikke ført 100% til ende, på grund af:
  Manglende erfaring med SIL i branchen
  Eksempelvis vandtåge-magnetventiler kunne ikke leveres med SIL-klassificering
IEC 61511 anvendes i stedet:
  Rettet mod procesindustri, ikke anlægsproducenter
  Performance-baseret, ikke regelbaseret
2 kontrakter, så bygherren (specialist hos rådgiver) leder processen med input fra Tunnel- og SCADA-entreprenør
3. partskontrollen foretages af anden afdeling hos rådgiver
Kontraktkrav vedr. teknik:
  Foreløbigt pålidelighedskrav (PFD-budget)
  Vandtåge & ventilation må fejle 1 ud 10 gange ved start
Eksisterende tunnel (Nordhavnsvej)
Ny tunnel (Nordhavnstunnel) – omlagt strategi

## Slide 14
Nordhavnstunnelprojektet - Functional Safety #2
Foreløbig erfaring med 61511:
Standarden hjælper med at strukturere hvilke anlægsdele, der indgår i leveringen af det ønskede (safety functions), nemlig:
  Vandtåge når det ønskes
  Brandventilation når det ønskes
Formulering af ”Safety Requirement Specification” SRS er værdifuld! – der lægges erfarne kræfter i at fokusere på:
  Hvad skal anlægget egentlig kunne
  Hvilke anlægsdele har stor betydning for funktionen, og hvilke er overflødige
Foreløbig erfaring med kontrakt-processen:
Der står respekt om Functional Safety & SIL, og den respekt kan anvendes positivt:
  I kontrahering (kvalitetskrav)
  Som opmærksomhedsvækker i projekteringsarbejdet
Det er nødvendigt:
  At bygherren leder arbejdet, når der er flere entreprenører
  At Functional Safety Manager har stor praktisk erfaring med anvendelse af 61511
Safety Requirement Specification SRS:
Functionality of the Safety Functions
Input/output
Logic solver
Integrity requirements
Operation & interfaces
Other requirements
Application Program SRS:
Grundlæggende krav til programmering af logic solvers

## Slide 15
Konklusion
Svarene på de indledende spørgsmål er, hvis man bruger Nordhavn som baggrund, som følger:
Giver det værdi at anvende EN61511 ”Functional Safety” som projekteringsværktøj for mekaniske/elektriske anlæg?
Svar: Ja, hvis man har udvalgte anlæg, hvis funktion man anser for afgørende for tunnelsikkerheden. Samtidig skal man have de nødvendige kompetencer, og det rigtige kontrakt-set-up, før man kan få værdi for de ressourcer man lægger i arbejdet. Under alle omstændigheder vil anvendelsen højst sandsynligt efterlade anlæggene med en virkelig brugbar dokumentation.
Det er en bedre metode end bare at kræve ”SIL-klasse X”.
Kan M&E-enkeltsystemer ”linkes” med en ”Operational Risk Analysis” (ORA)?
Svar: Man skal gøre sig klart, at ORA´en bare er en model. Den giver en vurdering af uheld, der kan koste liv, og et bud på sandsynlighed – men modellen er meget følsom for korrekt fastsættelse af de parametre, der indgår i beregningen.
Man kan ikke opnå en-til-en-sammenhæng fra ORA´s acceptkriterie til kravene til sikkerhedsanlæggene.
Er dette at indføre jernbaneværktøjer på vejtunneller?
Svar: Nej. Dette er bare en metode, der kan anvendes til højne sikkerheden, hvor bygherren vurderer der er særligt behov. Der anvendes f.eks. ikke 3.partskontrol.